宁川府电动汽车充电桩项目

通用技术规范

二 零 二 四 年 二月

宁川府电动汽车充电桩项目标准

技术规范使用说明

1. 本规范作为宁国市永祥电力工程技术有限公司宁川府电动汽车充电桩项目的统一技术规范书，适用于宁国市永祥电力工程技术有限公司非车载整车直流充电机采购。

2. 通用部分包括一般性技术条款，原则上不需要项目招标方（项目单位）填写，不能随意更改。如通用部分相关条款确实需要改动，项目单位应填写《通用部分技术条款\技术参数变更表》并加盖公司物资采购管理部门的公章，及辅助说明文件随招标计划一起提交至宁国市永祥电力工程技术有限公司技术委员会。经技术委员会审查同意后，对通用部分的修改形成《技术通用部分条款变更表》，放入专用部分中，随招标文件同时发出并视为有效。

3. 本规范的页面、标题等均为统一格式，不得随意更改。

4. 本规范将根据技术发展和市场变化定期或不定期做出修编，各使用单位注意查询最新版本,以免物资采购出现差错。

目    录

1	总则	3

2	应遵循的主要标准	3

3	使用条件	4

3.1.	正常使用条件	5

3.1.1. 工作温度	5

3.1.2. 环境湿度	5

3.1.3. 海拔	5

3.1.4. 安装地点	5

3.1.5. 其它环境要求	5

3.2.	电源输入条件	5

3.3.	输出电压、电流和额定功率	5

3.4.	低压辅助电源	5

3.5.	计量要求	5

3.5.1. 输出电能计量	5

4	技术要求	6

4.1.	技术参数	6

4.1.1. 充电主机规格	6

4.1.2. 充电终端规格	7

4.2.	设计和结构要求	8

4.2.1. 通用设计	8

4.3.	功能要求	8

4.3.1. 扫码充电	8

4.3.2. 模块化设计	9

4.3.3. 液冷主机	9

4.3.4. 液冷枪线	9

4.3.5. 液冷介质	9

4.3.6. 充电主机直流母线架构	9

4.3.7. 充电设定方式	9

4.3.8. 充电控制功能	9

4.3.9. 控制电源功能	9

4.3.10. 充电模式和连接方式	10

4.3.11. 与电池管理系统通信功能	10

4.3.12. 与上级监控管理系统通信功能	10

4.3.13. 监控告警	10

4.3.14. 充电设备运维功能	10

4.3.15. 计量功能	10

4.3.16. 功率分配	10

4.3.17. 削峰限功率	10

4.3.18. 掉电保存功能	10

4.3.19. 急停	10

4.3.20. 智能运维功能	11

4.4.	一键开站功能	11

4.5.	OTA升级	11

4.6.	技术指标要求	11

4.6.1. 恒功率输出要求	11

4.6.2. 输出电压和电流范围	11

4.6.3. 稳压精度	11

4.6.4. 稳流精度	11

4.6.5. 电压纹波因数	11

4.6.6. 限压、限流特性	11

4.6.7. 能效标准	11

4.6.8. 电磁兼容性	12

4.6.9. 温度要求	12

4.6.10. 可靠性指标	12

4.7.	安全可靠性要求	12

4.7.1. 安全防护功能	12

4.7.2. 耐气候环境要求	13

4.7.3. 电气间隙和爬电距离	13

4.7.4. 接地要求	13

4.7.5. 电气绝缘性能	14

4.7.6. 机械强度	14

4.8.	充电主机及充电终端柜体（桩体）要求	14

5	试验	14

5.1.	型式试验	14

5.1.1. 型式试验要求	14

- 总则

- 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范书中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，投标方应按相关标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

- 如果投标方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议， 则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在投标文件中以“技术偏差表”为标题的专门章节中加以详细描述。

- 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

- 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

- 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

- 投标方在投标技术文件中应如实反映投标产品与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的产品与其投标技术文件的条文存在差异，招标方有权利要求退货，并追究投标方违约责任。

- 投标方应充分理解本技术规范书并按具体条款、格式要求填写投标的技术文件，如发现投标的技术文件条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为投标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

- 本规范中涉及有关商务方面的内容，如与招标文件的商务部分有矛盾时，以商务部分为准。

- 应遵循的主要标准

下列标准中所列条款通过本规范引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术规范书。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件：

GB/T 2421.1—2008	电工电子产品环境试验概述和指南（IEC 60068－1：1988，IDT）

GB/T 2423.1—2008	电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温（IEC 60068—2—1： 2007，IDT）

GB/T 2423.2—2008	电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温（IEC 60068—2—2： 2007，IDT）

GB/T 2423.4—2008	电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Db：交变湿热（12h+12h 循环）（IEC 60068—2—30：2005，IDT）

GB/T 2423.17—2008	电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验Ka：盐雾

GB/T 2423.55—2006	电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验Eh：锤击试验（IEC 60068—2—75，IDT）

GB/T 17478—2004	低压直流电源设备的性能特性

GB 17625.1—2012	电磁兼容限值谐波电流发射限值

GB/T 17626.2—2006	电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3—2006	电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4—2008	电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变群脉冲抗扰度试验

GB/T 17626.5—2008	电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/Z 17625.6—2003	电磁兼容限值对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制（IEC TR61000—3—4:1998，IDT）

GB/T 17626.11—2008	电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T 18487.1—2015	电动车辆传导充电系统 第1部分：一般要求

GB/T 20234.1—2015	电动汽车传导充电用连接装置-第1部分：通用要求

GB/T 20234.3—2015	电动汽车传导充电用连接装置-第3部分：直流充电接口

GB/T 34657.1—2017      电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备

GB/T 29317—2012	电动汽车充换电设施术语

GB/T 27930—2015	电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统中间的通信协议

GB/T 34658—2017        电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试

JJG 1149—2018          中华人民共和国国家计量检定规程 电动汽车非车载充电机

JB/T 10095—2010 	工业电池用充电设备

- 使用条件

投标方提供的液冷充电主机及液冷超充充电终端、自然冷快充充电终端不仅应满足本技术规范要求，相关性能参数还应按实际安装地点的外部条件要求进行校验、核对，使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

  - 正常使用条件

    - 工作温度

1）最高温度：+50℃；

2）最低温度：-35℃；

    - 环境湿度

相对湿度：5%～95%（无凝露）

    - 海拔

不超过2000m。

    - 安装地点

户内/户外。

    - 其它环境要求

- 使用地点不得有爆炸危险介质，周围不含有腐蚀性和破坏绝缘的有害气体及导电介质；

- 使用地点无强烈振动和冲击，无强电磁干扰。

- 在特殊环境下，设备使用在用户和厂家之间协商。

  - 电源输入条件

- 交流输入电压：380V±15％；

- 交流电源频率：45～66 Hz。

  - 输出电压、电流和额定功率

- 充电主机输出电压范围：200V～1000V，恒功率输出电压范围：300V～1000V；

- 输出电流范围： 液冷超充终端可输出最大600A, 自然冷快充终端单枪可输出最大250A。

  - 低压辅助电源

充电终端可为电动汽车提供低压辅助电源，辅助电源：12V。

  - 计量要求

    - 输出电能计量

- 充电终端具备计量和统计直流输出端功率和电量的功能，电能表准确度等级不低于Ⅱ级，且符合GB/T33708-2017、GBT29318及IEC 62053-24的相关要求，为设备计量计费提供数据支撑。

- 充电控制模块具有和直流电能表通讯的功能，读取输出功率并计量充电电量并上报。

- 充电终端具备直流电能表和分流器，对每个充电接口输出电能独立计量。电能计量装置符合国家计量器具检定相关要求，例如GB/T 33708-2017静止式直流电能表、JJG 842-2017电子式直流电能表检定规程、JJG 1069-2011直流分流器检定规程、GB/T 29318电动汽车非车载充电机电能计量。

- 通信协议支持《DL/T 645-2007多功能电能表通信协议》技术要求。充电设备能够统计波峰平谷各个时段的电量，并上传至运营平台。

- 技术要求

  - 技术参数

    - 充电主机规格

充电主机是实现能量变换和功率分配的核心部分，一般由交流输入单元、充电模块（AC/DC整流模块和DC/DC充电模块）、功率分配单元、散热单元、控制单元、结构外壳以及实现必要的辅助功能的部件（照明、换热、环境监控、门禁等）组成。

|  | 额定功率 | 600kW |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本指标 | 安装方式 | 落地安装 |  |
|  | 设计寿命 | ≥10年 |  |
|  | 系统效率 | 峰值≥95.5% |  |
|  | 散热方式 | 液冷散热 |  |
|  | 防护等级 | IP55 |  |
|  | 通讯接口 | FE/4G |  |
|  | AC输入电压 | 380Vac±15% |  |
|  | AC输入频率 | 45～66 Hz |  |
|  | 功率因数 | ≥0.99 |  |
|  | 谐波 | ≤5% |  |
|  | EMC标准 | 交流输入CE：GB/T 18487.2 Class A；RE：GB/T 18487.2 Class A |  |
| 输出特征 | 输出电压范围 | 200～1000Vdc |  |
|  | 恒功率输出范围 | 300～1000Vdc |  |
|  | 输出功率 | 600kW |  |
|  | 直流接口输出 | 超充接口≥2路，快充接口≥12路 |  |
|  | 接口输出能力 | 超充接口： 输出功率：额定480KW 输出电流：Max 600A ； | 快充接口 输出功率：额定180KW； 输出电流：Max 250A； |
|  | 输出稳流精度 | ≤ ±1% |  |
|  | 输出稳压精度 | ≤ ±0.5% |  |
| 环境指标 | 工作温度 | -35～+50℃ |  |
|  | 存储温度 | -35℃～+70℃ |  |
|  | 相对湿度 | 5%～95%（无凝露） |  |
|  | 海拔高度 | ≤4000m |  |
|  | 噪声 | 噪声声压≤60dBA@1m, 25℃； 可设置低噪工作模式声压@≤55dB 沿用33001、33008.1噪声测试方法，离地高度1m，距离设备1m，25℃。 |  |
| 其它 | 待机损耗 | 不大于35W |  |
|  | 防雷 | 差模20kA，共模20KA； |  |
|  | 防雷熔丝 | 额定工作电流：40A； 额定短路分断能力：50kA |  |
|  | 安全保护 | 输入过压保护、欠压保护、输出过压保护、恒功率过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护、绝缘检测、开门保护、蓄电池反接保护、继电器粘连保护、水浸防护、烟感警报等 |  |
|  | MTBF | ≥12万小时 （依托行标 Telcordia SR-332或GB/T 5080.7-1986） |  |
| 产品规范 | 产品规范 | GB/T18487.1，GB/T 27930，NB/T 33001，NB/T 33008.1 |  |

|  | 额定功率 | 480kW |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本指标 | 安装方式 | 落地安装 |  |
|  | 设计寿命 | ≥10年 |  |
|  | 系统效率 | 峰值≥95.5% |  |
|  | 散热方式 | 液冷散热 |  |
|  | 防护等级 | IP55 |  |
|  | 通讯接口 | FE/4G |  |
|  | AC输入电压 | 380Vac±15% |  |
|  | AC输入频率 | 45～66 Hz |  |
|  | 功率因数 | ≥0.99 |  |
|  | 谐波 | ≤5% |  |
|  | EMC标准 | 交流输入CE：GB/T 18487.2 Class A；RE：GB/T 18487.2 Class A |  |
| 输出特征 | 输出电压范围 | 200～1000Vdc |  |
|  | 恒功率输出范围 | 300～1000Vdc |  |
|  | 输出功率 | 480kW |  |
|  | 直流接口输出 | 快充接口≥8路 |  |
|  | 接口输出能力 | 超充接口： 输出功率： 输出电流： | 快充接口 输出功率：额定180KW； 输出电流：Max 250A |
|  | 输出稳流精度 | ≤ ±1% |  |
|  | 输出稳压精度 | ≤ ±0.5% |  |
| 环境指标 | 工作温度 | -35～+50℃ |  |
|  | 存储温度 | -35℃～+70℃ |  |
|  | 相对湿度 | 5%～95%（无凝露） |  |
|  | 海拔高度 | ≤4000m |  |
|  | 噪声 | 噪声声压≤60dBA@1m, 25℃； 可设置低噪工作模式声压@≤55dB 沿用33001、33008.1噪声测试方法，离地高度1m，距离设备1m，25℃。 |  |
| 其它 | 待机损耗 | 不大于35W |  |
|  | 防雷 | 差模20kA，共模20KA； |  |
|  | 防雷熔丝 | 额定工作电流：40A； 额定短路分断能力：50kA |  |
|  | 安全保护 | 输入过压保护、欠压保护、输出过压保护、恒功率过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、防雷保护、急停保护、漏电保护、绝缘检测、开门保护、蓄电池反接保护、继电器粘连保护、水浸防护、烟感警报等 |  |
|  | MTBF | ≥12万小时 （依托行标 Telcordia SR-332或GB/T 5080.7-1986） |  |
| 产品规范 | 产品规范 | GB/T18487.1，GB/T 27930，NB/T 33001，NB/T 33008.1 |  |

    - 充电终端规格

充电终端具有与电动汽车进行信息交互和能量传输、计量的功能。主要由外壳、直流配电、充电控制单元、计量计费单元、充电枪线、散热组件等组成。其中液冷超充终端还具备液冷枪线、液冷散热组件等。

|  | 项目 | 液冷超充终端 | 自然冷快充终端 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本指标 | 充电功率 | 最大600kW | 额定360kw，单枪180kW |
|  | 设计寿命 | ≥10年 | ≥10年 |
|  | 枪线长度 | 3.5m | 5m |
|  | 枪线直径 | ≤φ30mm | ≤φ40mm |
|  | 充电枪接头 | GB/T20234.3 | GB/T20234.3 |
|  | 防护等级 | IP55 | IP55 |
|  | 散热方式 | 液冷散热 | 自然散热 |
|  | 待机功耗 | 不大于22W/枪 | 不大于12.5W/枪 |
|  | 辅源A+ A-供电 | 12V | 12V |
|  | EMC标准 | 交流输入CE：GB/T 18487.2 Class A；RE：GB/T 18487.2 Class A | 交流输入CE：GB/T 18487.2 Class A；RE：GB/T 18487.2 Class A |
|  | 急停开关 | 具备 | 具备 |
| 环境要求 | 工作温度范围 | -35～+50℃ | -35～+50℃ |
|  | 噪音水平 | 噪声≤55dBA@1m, 25℃ | 噪声≤50dBA@1m, 25℃ |
|  | 储存温度 | -35℃～＋70℃ | -35℃～＋70℃ |
|  | 相对湿度 | 5%RH～95%RH | 5%RH～95%RH |
|  | 海拔高度 | ≤4000m | ≤4000m |
| 输出特性 | 输出电压范围 | 200～1000Vdc | 200～1000Vdc |
|  | 恒功率范围 | 300～1000Vdc | 300～1000Vdc |
|  | 充电电流 | 最大600A | 最大250A（单枪） |
|  | 充电模式 | 支持扫码充电 | 支持扫码充电 |
|  | 通讯方式 | 与充电主机FE通讯 | 与充电主机FE通讯 |
|  | 安全功能 | 输出过压保护、短路保护、保护接地连续性检测、过温保护、急停保护、漏电保护、绝缘检测、开门保护、停电保护、蓄电池反接保护、接触器粘连保护、低液位告警 | 输出过压保护、短路保护、保护接地连续性检测、过温保护、急停保护、漏电保护、绝缘检测、开门保护、停电保护、蓄电池反接保护、接触器粘连保护 |
| 产品规范 | 产品规范 | GB/T27930-2015、JJG1149-2022 | GB/T18487.1-2015,NB/T33001-2018，NB/T33008.1-2018、GB/T27930-2015、JJG1149-2022 |

  - 设计和结构要求

    - 通用设计

充电设备结构外观、电气原理、专用部件、通用器件规格、结构布局、通信协议等设计合理，符合国家标准，符合安全要求。

  - 功能要求

    - 扫码充电

充电终端上可张贴二维码及充电操作流程，用户可通过手机扫码启动充电。

    - 模块化设计

- 遵循按功能独立模块化设计原则，出现故障时可以按功能模块进行检修或拆卸、更换。

- 液冷充电模块更换时无需排空冷却液，且更换过程不漏液。

- 功率分配单元模块化设计，损坏后可支持快速更换。

    - 液冷主机

- 主机采用液冷技术，水电隔离，散热仓与配电仓分体设计，换热器、液冷部件维护和泄露对配电仓无影响。

- 充电主机支持带模块、带液发货运输，免除现场注液及充电模块安装工序，减少现场安装难度。

    - 液冷枪线

枪线轻盈轻便。其中液冷枪线重量<9kg，液冷枪线线径≤30mm。

    - 液冷介质

所有冷却介质应符合国家相关法律要求，不应使用剧毒性、易燃易爆、强腐蚀性及含辐射性等危险化学品，参照《危险化学品目录》。充电主机与液冷充电终端宜采用相同冷却介质，易于维护。

    - 充电主机直流母线架构

- AC/DC模块与DC/DC模块宜采用分体架构，支持DC/DC功率超配，即DC/DC模块总功率大于AC/DC模块总功率，可接入更多的充电终端，提升电力利用率。

- AC/DC模块与DC/DC模块之间宜采用直流母线，具备直流叠储的演进能力。

    - 充电设定方式

在充电过程中，充电终端及充电主机可依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。

    - 充电控制功能

1）启动功能，支持扫码启动充电。通过客户或第三方充电APP、微信小程序或支付宝小程序扫码启动充电。

2）停止功能，充电中可手动停止充电。充电结束后可自动停止充电。

    - 控制电源功能

充电主机从交流电源进线断路器输入侧取电，为辅助控制回路供电，并具备独立的漏电保护断路器。

    - 充电模式和连接方式

充电终端应采用GB/T 18487.1-2015附录A中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。车辆插头应满足GB/T 20234.1-2015和GB/T 20234.3-2015的规定。

    - 与电池管理系统通信功能

1）充电终端应具备与电动汽车蓄电池管理系统（BMS）通信的功能，且能判断与电动汽车蓄电池管理系统是否正确连接。

2）充电终端应能获得蓄电池管理系统充电参数和充电实时数据。充电终端与电动汽车蓄电池管理系统之间的通信协议应符合GB/T 27930-2015的要求。

    - 与上级监控管理系统通信功能

1）充电主机支持4G或 FE和上级云平台通信。

2）支持WIFI与手机运维APP近端通讯。

    - 监控告警

通过充电网络能源云平台可对充电主机及充电终端进行监控告警。

    - 充电设备运维功能

设备具备远程运维功能包括：站点管理、充电设备管理、软件升级、告警管理等。

    - 计量功能

充电设备应具备对每个充电接口的充电电量进行独立计量的功能。计量性能要求和通用技术要求应能满足JJG 1149-2018相关规定。

    - 功率分配

充电设备具有动态功率分配功能，可实现来车必充、功率输出最大。

    - 削峰限功率

具备充电主机限功率功能，避免变压器及配电容量超限。

    - 掉电保存功能

充电设备具备掉电日志保存功能。在充电过程中，当出现电源断电情况时，能将故障异常报警记录等信息保存至本地；当电源恢复充电设备正常工作后，能将保存数据上传至上级云平台。

    - 急停

1）充电主机及充电终端配置了急停保护装置，急停装置整体不凸出，且具备防止误操作的防护措施。

2）急停时充电主机主控仍保持工作，整机状态数据及充电过程中记录的数据不会丢失。

    - 智能运维功能

通过云平台可监控充电设备状态，主动推送故障信息或告警信息，便于按需上站维护。

  - 一键开站功能

充电设备内置自检程序，一键自检，免去人工检测。

  - OTA升级

充电设备支持通过云平台或运维APP实现OTA远程软件升级。

  - 技术指标要求

    - 恒功率输出要求

充电主机满足300～1000Vdc之间恒功率输出，符合NB/T33008.15.12.2最大恒功率输出试验要求。

    - 输出电压和电流范围

      - 输出电压误差

在25℃环温额定输入条件下，充电主机的输出电压误差≤±0.5％。

      - 输出电流误差,

在设定的输出直流电流大于等于30 A时，充电主机输出电流误差≤±1％；

    - 稳压精度

在25℃环温，负载电流为0～100%范围内，充电主机的输出电压稳压精度≤±0.5%。

    - 稳流精度

设定负载电流在20%～100%范围内任一数值上变化，充电主机稳流精度不应超过±1%。

    - 电压纹波因数

在常温25℃，充电主机输出电压纹波≤1%。

    - 限压、限流特性

      - 限功率特性

当各充电终端的实际需求充电功率总和实超出充电主机额定功率时，充电主机应能自动限制各充电终端的输出功率，将充电主机的实际功率值限制在额定功率以下。

    - 能效标准

      - 待机功耗

充电设备具备待机休眠功能，充电主机休眠功耗不高于35W，液冷超充终端的休眠待机功耗不大于N×22W，快充充电终端的休眠待机功耗不大于N×12.5W。

注：N表示充电接口数量；待机功耗及效率为理论值，以后续实测结果为准。

      - 充电效率

峰值效率≥95.5%。

    - 电磁兼容性

      - 抗扰度要求

抗扰度试验，满足NB/T 33008.1—2018中5.26.5要求。

      - 电磁发射限制要求

发射试验，满足NB/T 33008.1—2018中5.26.6要求。

    - 温度要求

      - 温升要求

超充电主机在输入为额定值，在最大输出电流下长期运行，发热元器件及部件的最高温度小于等于元器件及部件最大耐受温度的90％，不影响周围元器件的正常工作和无元器件损坏。

      - 高低温和湿热性能

1) 低温性能，低温试验满足NB/T 33008.1—2018中5.23要求；

2）高温性能，高温试验满足NB/T 33008.1—2018中5.24要求；

3）交变湿热试验，交变湿热试验满足NB/T 33008.1—2018中5.25要求；

4）试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后检查充电设备能正常工作。

      - 允许表面温度

在40℃环境温度下，充电设备可用手接触部分允许的最高温度（金属部分50℃，非金属部分60℃）。可以用手接触但不必紧握的部分，在同样条件下允许的最高温度（金属部分60℃，非金属部分85℃）。

    - 可靠性指标

系统平均故障间隔（MTBF）: ≥120000小时。

注：（依托行标 Telcordia SR-332或GB/T 5080.7-1986）

  - 安全可靠性要求

    - 安全防护功能

充电设备的安全性要求满足GB/T 18487.1-2015附录B中对应的描述及技术参数要求。包含但不限于下列条款：

- 充电设备具备电源输入侧的过压保护和欠压保护。

- 充电设备具备输出过压保护。

- 充电设备具备输出过电流和短路保护。

- 充电设备具备内部过温保护，当内部温度达到保护值时，采取降功率或停止输出。

- 充电设备的绝缘检测功能与车辆绝缘检测功能相配合，符合GB/T 18487.1-2015要求。

- 充电设备具备电池反接保护功能。

- 在充电过程中，充电设备具有明显的状态灯指示。

- 充电设备具备防止动力电池电流倒灌功能。

- 充电设备在启动充电前进行供电回路直流接触器触点粘连检测，也可以在直流接触器断开后进行触点粘连检测。当检测到任何一个直流接触器的主触点出现粘连情况时，充电设备不启动充电，并发出告警信息。

- 充电停止状态下，充电终端直流输出回路处于断开状态。

    - 耐气候环境要求

      - 防护等级

充电主机防护等级为IP55，充电终端防护等级为IP55。

      - 三防(防潮湿，防霉变，防盐雾)保护

充电主机及充电终端内印刷线路板、接插件等电路做了防潮湿、防霉变、防盐雾处理。

      - 防锈(防氧化)保护

充电设备铁质外壳采取防锈措施。

      - 防风保护

充电主机及充电终端可承受规定的不同地区最大风速的侵袭。

      - 电击防护要求

充电主机的电击防护要求应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求。

    - 电气间隙和爬电距离

充电设备内带电部件采用基本绝缘，通过固体绝缘或电气间隙和/或爬电距离进行保护，气间隙及爬电距离要求如下所示并满足GB/T16935中的相关要求。

    - 接地要求

充电主机及充电终端壳体配置了接地端子，有接地标志。

    - 电气绝缘性能

充电设备耐压、冲击电压及绝缘电阻满足GB/T18487.1的要求。

    - 机械强度

机械强度，满足NB/T 33008.1—2018中5.19要求。试验结束后，充电机的IP等级不受影响，绝缘性能不降低，门的操作和锁止功能不会损坏。

  - 充电主机及充电终端柜体（桩体）要求

a)充电设备外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

b) 充电设备具备安装4G通信模块天线，且壳体不对通信模块接收信号产生负面影响。

c) 充电设备内部线束排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

d) 充电设备内元器件布局合理，易耗易损元件方便更换。

e) 充电设备安装于户外时，亦便于特殊天气条件下的日常维护。

f) 充电设备采用抗冲击力强、抗老化的材质。

g) 充电设备表面涂覆色泽层均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

h) 充电设备外壳可靠接地，结构上防止了操作人员触及带电部件。

i) 二维码、操作流程及状态灯设置在便于人操作和查看的位置。

j) 充电设备柜门配置了机械防盗锁。

- 试验

提供型式试验。

  - 型式试验

    - 型式试验要求

型式试验报告应有CNAS和CMA标识。