## 、480kW分体式直流充电机技术要求

| 480kW分体式直流充电机 | 1、规格型号：480kW分体式直流充电机 2、安装方式：落地式 3、具体详细参数： （1）环境条件 环境温度：-20℃～50℃； 相对湿度：5％～95％； 海拔高度：≤2000m； （2）电源条件 交流输入电压：380V±15％； 交流电源频率：50±1HZ。 （3）技术参数： 直流输出电压：50V-1000V或更优；恒功率段300V-1000V或更优。 电流连续可调范围0-50A 电压精度不超过±0.5% 整机电流≥30A：精度不超过±1%；整机电流＜30A：精度不超过±0.3A 稳压精度不超过±0.2% 稳流精度不超过±0.2% 纹波系数有效值： 不超过±5 均流不平衡度≤3% 输入冲击电流≤120%额定输入电流 输出过冲电压≤110%稳态输出电压 效率≥96% 噪声≤65dB 谐波电流限值要求（THD）≤5 （4）计量功能 充电机采用直流侧计量，应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能。电能计量装置应符合国家计量器具检定相关要求。精确度等级1.0级，电能计量装置具备1个RS485接口，通信协议遵循《DL/T 645-2007多功能电能表通信协议》技术要求。充电机具备法定计量检定机构出具的计量校准证书。 充电机须具备电表校验异常功能。当充电机的电表校验发生异常时，充电机应能进行告警。 （5）有序充电功能，根据前端变压器实时负荷变化情况，智能调配输出功率大小。 (6)防护等级：≥IP55 （7）抗撞击：通过撞击元件调整相对高度获得50J或更高撞击能量施加与受施外壳表面，设备完好无损坏，满足IK10级。 （8）耐候性：充电机内印刷线路板、接插件、充电模块、辅源等电路进行防潮湿、 防霉变、防盐雾处理，关键器件充电模块、辅源采用全灌胶工艺。外壳具备防腐蚀保护，满足一级保护功能。 （9）通讯传输：支持4G或以太网通讯，支持全网通，通讯模块信号/频段可上传，可从后台监控充电信号强度； （10）关键监测：在充电机的连接线自检中,出现连接异常,需要检出并切断功率电路，停止充电，并向后台系统报告检查异常； （11）远程紧急断电：充电系统支持紧急状态下平台远程下发断电指令，充电桩断开前端交流电源； （12）远程启动/停止充电：充电系统支持远程APP启动充电和停止充电操作； （13）故障录波功能：具备远程故障录波、远程获取日志功能，从云平台能够查询到故障前后电池、充电机电压、电流、S0C、温度、单体电池信息。； （14）效率最优：充电机具备效率自主寻优功能，输出效率优先，通过自主寻优算法使充电模块工作在最佳效率点。 （15）所投充电模块具有功率管理软件具备完善的设备功率管理能力，可实现对故障管理、主辅识别等功能， （16）所投充电模块具有功率变换控制软件可实现告警及保护、稳压限流、通信功能等功能。 （17）远程升级功能：充电桩应支持远程升级功能，具备免受外部网络攻击的功能。 （18）充电机内配置充电模块应采用独特的隔离风道100%灌胶设计以提高产品可靠性。 |
| --- | --- |

## 、240kW分体式直流充电机技术要求

| 240kW分体式直流充电机 | 1、规格型号：240kW分体式直流充电机 2、安装方式：落地式 3、具体详细参数： （1）环境条件 环境温度：-20℃～50℃； 相对湿度：5％～95％； 海拔高度：≤2000m； （2）电源条件 交流输入电压：380V±15％； 交流电源频率：50±1HZ。 （3）技术参数： 直流输出电压：50V-1000V或更优；恒功率段300V-1000V或更优。 电流连续可调范围0-50A 电压精度不超过±0.5% 整机电流≥30A：精度不超过±1%；整机电流＜30A：精度不超过±0.3A 稳压精度不超过±0.2% 稳流精度不超过±0.2% 纹波系数有效值： 不超过±5 均流不平衡度≤3% 输入冲击电流≤120%额定输入电流 输出过冲电压≤110%稳态输出电压 效率≥96% 噪声≤65dB 谐波电流限值要求（THD）≤5 （4）计量功能 充电机采用直流侧计量，应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能。电能计量装置应符合国家计量器具检定相关要求。精确度等级1.0级，电能计量装置具备1个RS485接口，通信协议遵循《DL/T 645-2007多功能电能表通信协议》技术要求。充电机具备法定计量检定机构出具的计量校准证书。 充电机须具备电表校验异常功能。当充电机的电表校验发生异常时，充电机应能进行告警。 （5）有序充电功能，根据前端变压器实时负荷变化情况，智能调配输出功率大小。 (6)防护等级：≥IP55 （7）抗撞击：通过撞击元件调整相对高度获得50J或更高撞击能量施加与受施外壳表面，设备完好无损坏，满足IK10级。 （8）耐候性：充电机内印刷线路板、接插件、充电模块、辅源等电路进行防潮湿、 防霉变、防盐雾处理，关键器件充电模块、辅源采用全灌胶工艺。外壳具备防腐蚀保护，满足一级保护功能。 （9）通讯传输：支持4G或以太网通讯，支持全网通，通讯模块信号/频段可上传，可从后台监控充电信号强度； （10）关键监测：在充电机的连接线自检中,出现连接异常,需要检出并切断功率电路，停止充电，并向后台系统报告检查异常； （11）远程紧急断电：充电系统支持紧急状态下平台远程下发断电指令，充电桩断开前端交流电源； （12）远程启动/停止充电：充电系统支持远程APP启动充电和停止充电操作； （13）故障录波功能：具备远程故障录波、远程获取日志功能，从云平台能够查询到故障前后电池、充电机电压、电流、S0C、温度、单体电池信息。； （14）效率最优：充电机具备效率自主寻优功能，输出效率优先，通过自主寻优算法使充电模块工作在最佳效率点。 （15）所投充电模块具有功率管理软件具备完善的设备功率管理能力，可实现对故障管理、主辅识别等功能， （16）所投充电模块具有功率变换控制软件可实现告警及保护、稳压限流、通信功能等功能。 （17）远程升级功能：充电桩应支持远程升级功能，具备免受外部网络攻击的功能。 （18）充电机内配置充电模块应采用独特的隔离风道100%灌胶设计以提高产品可靠性。 |
| --- | --- |

## 、直流充电终端技术要求

| 直流充电终端 | - 安装形式：落地式 - 枪数：一桩一枪 - 枪线长度：不少于6米 - 输出电流：250A - 防护等级：≥IP55 - 充电接口满足：GB/T20234.1-2023、GB/T20234.3-2023 - 终端外壳材质具有防腐蚀能力 |
| --- | --- |

功能要求

充电控制功能

充电机应具备自动充电控制功能，可具备手动充电控制功能。充电控制单元具备系统运行、急停、门磁状态和机柜出风口温度的状态监测。

功率自动分配功能

充电机应具备动态功率分配功能。在充电过程中，充电机根据用户充电请求、电池充电需求、当前功率变换单元负荷状态、上级监控管理系统调控指令，系统具备输出电压、输出电流、枪头温度以及运行时间遥测数据实时监测。

主动防护功能

充电机应具有不少于80项的主动防护项，主动防护项包括但不限于监测电动汽车BMS运行状态、电池特性参数及充电机主动和预警保护等，实现电动汽车充电过程的主动防护。

通信功能

充电机应具有与电动汽车BMS或车辆控制器通信的功能，判断充电机是否与电动汽车动力蓄电池系统正确连接；获得电动汽车BMS或车辆控制器充电参数和充电实时数据。充电机与BMS或车辆控制器之间的通信协议应符合GB/T 27930的规定。

充电机宜具有与上级监控系统或运营管理系统通信的功能。

掉电监测功能

充电机应支持设备端市电掉电实时检测，当市电掉电时可通过以太网、4G网络等方式将掉电离网报警上传至平台。

离网充电功能

充电机离网情况下，可支持10小时内使用集控在本地启动充电，同时记录充电订单所有数据。

断电自检功能

充电机应具备断电自检功能，当用户停止充电后，充电机2s启动断电自检，预防充电机未及时断电。

直流输出回路短路检测功能

充电机应具备对直流输出回路进行短路检测的功能，充电机的短路检测在绝缘检测阶段进行，当直流输出回路出现短路故障时，应停止充电过程并发出告警信息。

车辆插头锁止功能

充电机车辆插头应具备锁止装置，其功能应符合:

a)GB/T18487.1-2015中9.6的要求；

b)GB/T 20234.1-2015中6.3的要求；

c)GB/T 20234.3-2015中附录A的要求。

在出现下列情况时，锁止装置应能解锁且解锁前车辆插头端口电压不应超过60V:

a)故障不能继续充电;

b)充电完成。

温度智能调节功能

充电桩应具备环境温度智能调节功能，保证充电机处在最高效率的充电状态。

模块灌胶功能

充电机内配置充电模块应采用独特的隔离风道100%灌胶设计以提高产品可靠性。

热拔插功能

充电机采用模块化设计，在任一充电模块或功率分配单元故障时，可通过热拔插维护，不影响整机工作。

场站效率

根据高压计量计算，即充电场站效率=充电桩的直流输出功率/高压侧交流输入功率，充电场站效率为≥94%。

场站功率因数

根据高压计量计算，即充电场站功率因数=高压侧有功功率P/高压侧视在功率S，充电场站功率因数为≥98%。

场站待机损耗

根据高压计量计算，即充电场站待机损耗≤1500W。

人机交互功能

显示功能

充电机（或后台）应显示下列状态信息:

a) 充电机的运行状态指示:待机、充电、告警:

b) 具有手动充电控制功能的充电机应显示人工输入信息。

充电机宜显示下列信息:

a) 电池当前荷电状态(state of charge，SOC)、充电电压、充电电流、充电功率;

b) 已充电时间、已充电电量、已充电金额。

输入功能

充电机宜具有手动输入和控制的功能。

计量功能

充电机应具有对充电电能量进行计量的功能，计量功能应符合 GB/T 29318的规定，并具备直流电表数据的采样信号，当出现异常可自动发出告警信号。

急停功能

充电机应安装急停装置并具备信号采集接口。当启动急停装置时，分体式充电机应切断相应充电终端的直流输出。

保护功能

（1）充电机应具备电源输入侧的过电压保护、欠电压保护。

（2）充电机应具备输出过电压保护。

（3）充电机应能够提供车辆侧供电回路及电缆的短路电流保护，短路保护设备的I²t值不应超过500000A²s。

（4）充电机应具备过温保护，当内部温度达到保护阈值时，采取降功率或停止输出。

（5）充电机应具备开门保护，当充电机门打开造成带电部分露出时，分体式充电机应切断相应部分的电源输入或输出。

（6）充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100ms内断开直流输出：

a) 充电机启动急停装置；

b) 充电机与电动汽车间的保护接地线断开；

c) 充电机与电动汽车间的连接检测信号线断开。

（7）充电机应具备限制输入电流过冲的能力，开机或启动充电时产生的输入电流过冲不应大于额定输入电流峰值的10%。

（8）充电机直流输出接触器接通时发生的车辆到充电设备或充电设备到车辆的冲击电流(峰值)应控制在20A以下。

（9）在启动充电阶段车辆侧接触器闭合后，充电机应对车辆电池电压进行检测，当出现下列情况时充电机应停止启动过程，并发出告警信息:

a) 蓄电池反接；

b) 检测电压与通信报文电池电压之差的绝对值大于通信报文电池电压的5%；

c) 检测电压小于充电机的最低输出电压或大于充电机的额定输出电压。

（10）充电机应具对电动汽车动力蓄电池二重保护功能，在充电过程中，当检测到输出电压大于车辆最高允许充电总电压，或检测到输出电流大于车辆当前需求电流，充电机应在1s内断开直流输出，并发出告警信息。

注:充电机检测的输出电压或输出电流应考虑稳压精度或稳流精度范围加测量误差。

（11）充电机应具备防逆流功能(如输出加二极管等)，防止蓄电池电流倒灌。

（12）充电机应在启动充电前进行供电回路直流接触器触点粘连检测，也可以在直流接触器断开后进行触点粘连检测。当检测到任何一个直流接触器的主触点出现粘连情况时，充电机不应启动充电，并发出告警信息。

（13）充电机具备有序充电功能，根据前端变压器实时负荷变化情况，智能调配输出功率大小。

（14）充电机应在充电握手阶段判断电池管理系统BHM报文中的最高允许充电总电压值，当检测到该值小于充电机最低输出电压时，应停止绝缘监测进程，并发出告警信息。

（15）充电机应在充电阶段实时判断电池管理系统BCL报文中的电压需求和电流需求值，当检测到该值大于车辆最高允许充电总电压或最高允许充电电流时，充电机应停止充电，并发出告警信息。

（16）充电机具备对集中控制器进行遥测数据采集，包括但不限于CPU使用率、内存使用率、存储空间使用率、系统负载、4G信号强度和信噪比等。

（17）充电终端（桩）待机状态下输入电源电压应不高于24V。（18）壳体采用绝缘材质，减少意外触电风险。

（18）当充电桩柜门打开等行为活动造成危险带电不见外漏、可触及时，充电堆（机）可在1S内切断输出。